Die Arbeiten werden ausgeführt unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Vorschriften:

• Bestehende Rechtsvorschriften (Arbeitsschutzvorschriften)
• Bestehende Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
• Allgemeine anerkannte Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Regeln
• Gefahrstoffverordnungen (Umgang mit Gefahrstoffen, Batterierücknahme und Umgang mit Abfällen)
• Arbeiten unter Spannung
• Tragen richtiger PSA und der Einsatz von geeigneten Werkzeug

Wir sind geschulte Spezialisten im Bereich „stationäre Batterieanlagen“.
Regelmäßige Schulung und Unterweisungen sind selbstverständlich.

• Demontage, Montage und Inbetriebsetzung von stationären Batterien
• CE-Kennzeichnung, gem. Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
• Wartung und Service von stationären Batterieanlagen
• Elektrotechnisch unterwiesenen Personen (TÜV Saarland)
• Umweltschutz
• Produktschulung

Externe Schulung:

Berufsgenossenschaft:
• Arbeiten unter Spannung
• Fehlersuche in elektrischen Anlagen
• Spezial-Gefahrgutseminar „Ladungssicherung“

DIN VDE Vorschriften: VDE 0100, VDE 0108, VDE 0100-Teil 710, VDE 0510, VDE 0800 und VDE 0805.
Wartungsaufgabe:

Batterie:

• Messen der Gesamt-, Zellen-, bzw. Blockspannung.
• Erhaltungsladestrom (DC+AC) messen
• Elektrolytstand prüfen und ggf. Destilliertes Wasser nachfüllen.
• Elektrolytdichte und Temperatur messen
• Sämtliche Verbindungen auf richtigen Poldruck überprüfen
• Impedanzmessung (bei verschlossenen Batterien)
• Sichtprüfung der Gehäuse, Pole, Gestell, Verbinder und Katalysator
• Pole reinigen und fetten (bei Bedarf)
• Zellendeckel reinigen um Kriechströme zu vermeiden

Sicherheitslichtgerät / Ladegerät

• Prüfen der Störmeldungen, Ladeautomatik, Netzüberwachung usw.
• Dauerschaltung Verbraucher
• Dauer-, und Bereitschaftsschaltung unter Last (Eigenverbraucher) falls möglich
• Belastungs- und Ladestrom messen
• Reinigung des Ladegerätes, Luftgitter
• Sichtprüfung des Gerätezustandes
• Sämtliche Schraubverbindungen nachziehen

Es wird für jede Batterieanlage ein Prüfbericht erstellt!

Sonderleistungen sind im Angebot nicht enthalten und müssen separat abgesprochen und berechnet werden.

1. Austausch von Verbinder, Aqua Gen Stopfen, Säurekonzentration neu einstellen, Ausgleichsladungen, sowie
Reparatur oder Platinentausch bei Ladegeräten einschl. Kleinmaterial.

2. „Besondere Reinigung“. Unter besonderer Reinigung ist starke Verschmutzung z.B. durch Umbauarbeiten, Malerarbeiten oder Überflutung zu verstehen.

3. Kapazitätsprüfungen mit gesonderten Prüfbericht.

4. „Cadmium-Prüfungen“. Diese Prüfung wird bei nicht erklärbaren Spannungsunterschieden der Zellen z.B. innerer Kurzschluss einer Zelle angewendet.